DJM12100 батарея со сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи LEOCH она перезаряжаемая, высоко-эффективная, непроливаемая и не требующая  обслуживания.

| Номинальное напряжение | 12B (6 элементов по 2В) |
| --- | --- |
| Емкость | 100 Aч при 10 ч-разряде до Uк=1.75В/Эл при 25˚С |
| Диапазон рабочих температур | -40˚С ~60˚С оптимальная 25˚С |
| Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 В при 25˚С макс. ток заряда 30А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4 до 15 В при 25˚С |
| Внутреннее сопротивление | Около 2.8 мОм |

Ток разряда от времени разряда	Характеристики разряда

Размеры и выводы.

Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт/Эл).

На основании приведенных графиков и таблиц можно рассчитать  время разряда  комплекта из 2 АКБ при  постоянной нагрузке. Моноблок  АКБ  включает в себя  6 элементов, комплект из 2 АКБ,  соответственно, 12.

Т.к. график разряда нелинейный, то  расчет может основываться только на  экспериментальных данных завода изготовителя.

Емкость  АКБ можно пересчитать в кВт/ч по следующей формуле:

суммарное напряжение АКБ(В) * на емкость (А/ч)

1000

Номинальная  доступная емкость АКБ составляет:   (24В*100А/ч) / 1000 = 2,4 кВт/ч

Доступная  емкость  АКБ увеличивается  при  длительном разряде малой нагрузкой. Уравнивающим фактором является температура эксплуатации АКБ, т.к. при понижении температуры  доступная емкость снижается. Дальнейшие расчеты будут выполнены для  комплекта из 2-х АКБ

| Доступная емкость, А/Ч, при режимах разряда в часах до конечного напряжения, В/элемент |
| --- |
| 20ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч |
| 1,80 В | 1,80 В | 1,80 В | 1,80 В | 1,75 В |
| 226А/ч | 210А/ч | 189А/ч | 168А/ч | 134А/ч |

Контроллер  автоматически отключает нагрузку при выходном напряжении    АКБ 9,6B  (1,6В на элемент). Т.е. при использовании 20% емкости АКБ.

Расчет нагрузки для  режима разряда  АКБ  в течении 10часов.

| Время разряда (13% емкости) |  | 10часов |
| --- | --- | --- |
| % разряда АКБ |  | 13% емкости | 20% емкости |
| Конечное напряжение В | U | 1,75 | 1,6 |
| мощность на 1 элемент | W | 21,6 | 19 |
| мощность на 2 АКБ | W | 252 | 228 |

Коэффициент пересчета  для  20ч режима разряда равен примерно 1,1 (226А/ч / 210 А/ч)

Расчет нагрузки для  режима разряда  АКБ  в течение  20часов.

| Время разряда (13% емкости) |  | 20часов |
| --- | --- | --- |
| % разряда АКБ |  | 13% емкости | 20% емкости |
| Конечное напряжение В | U | 1,75 | 1,60 |
| мощность на 1 элемент | W | 23,89 | 19,3 |
| мощность на 2 АКБ | W | 143 | 132 |

Таким  образом,  при постоянной   нагрузке 10W время автономной работы потребителей  от 2-х  АКБ по 100А/Ч  может составить  200 часов

Критерием выбора емкости АКБ является ток заряда.

| Максимальный ток | 1/3 емкости АКБ |
| --- | --- |
| Номинальный ток | 1/10 емкости АКБ |

Следует учитывать неравномерность  интенсивности солнечного излучения (инсоляцию). Использование  АКБ емкостью  свыше  150А/Ч   может привести к недозаряду АКБ в зимнее время.