DJM12200 батарея со сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Классифицируются как герметизированные (технология AGM) и необслуживаемые.

| Номинальное напряжение | 12B (6 элементов по 2В) |
| --- | --- |
| Емкость | 200 Aч при 10 ч-разряде до Uк=1.75В/Эл при 25˚С |
| Диапазон рабочих температур | -40˚С ~60˚С оптимальная 25˚С |
| Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 В при 25˚С макс. ток заряда 60А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4 до 15 В при 25˚С |
| Внутреннее сопротивление | Около 2.8 мОм |
| Размеры, (мм ) | Длина 522* ширина 240*высота 224 Выводы под болт М6 Вес 64кг |

Табл.1

| Ток разряда от времени разряда |  | Характеристики разряда |
| --- | --- | --- |

Конструкция:

- Положительная пластина – намазного типа PbCaSn с защитой от коррозии.

- Отрицательная пластина – намазного типа PbCaSn

- Сепаратор – высокопрочный из стекловолокна.

- Электролит – абсорбированная серная кислота, технология AGM .

- Материал корпуса – ударопрочный, огнеупорный ( FV -0) ABS

- Вывод полюсного борна – 100% непроницаемый для электролита, латунные выводы под болт

- Предохранительный клапан – оборудован встроенным пламегасителем.

Уникальная конструкция и технология герметизации гарантирует невозможность утечки электролита через клеммы или корпус батареи.  Высокая рекомбинация газов и малый уровень газовыделения позволяет использовать батареи  в помещениях с обслуживающим персоналом

График заряда  АКБ  представляет из себя   линейную функцию при постоянном токе заряда. Но, т.к.  ветрогенератор  не может вращаться с постоянной скоростью из-за порывов ветра и, значит,  подает  на зарядное устройство ток  разной величины. Максимальное  значение зарядного тока   50А. Для приблизительного расчета времени полной зарядки комплекта АКБ можно взять среднее значение  25А. В этом случае время полной зарядки составит 9 часов

Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт/Элемент)

На основании приведенных графиков и таблиц можно расcчитать  время заряда АКБ при  постоянной нагрузке. Моноблок  АКБ включает в себя  6 элементов. Т.к. график разряда  нелинейный, то  расчет может основываться только на  экспериментальных данных завода изготовителя.

От режима разряда  зависит емкость  АКБ и конечное напряжение на элемент.

| Емкость, А.ч, при режимах разряда в часах до конечного напряжения, В/элемент |
| --- |
| 20ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч |
| 1,80 В | 1,80 В | 1,80 В | 1,80 В | 1,75 В |
| 226А/ч | 210А/ч | 189А/ч | 168А/ч | 134А/ч |

Емкость  АКБ можно пересчитать в кВт/ч по следующей формуле:

суммарное напряжение(В) * на емкость (А/ч)/ 1000

для 10 часового режима  разряда емкость АКБ составляет 210 А/ч, значит доступная емкость для использования составляет :

12В*210А/ч /1000 = 2,5кВт/ч Используемая  емкость  увеличивается  при  более глубоком разряде  АКБ

| Режим разряда в часах | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конечное напряжение, В/элемент | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | - |

Инвертор постоянного тока  автоматически отключает нагрузку при выходном напряжении  АКБ ниже 1,67В на элемент. Этот параметр может быть изменен.

Расчет нагрузки для  режима разряда  АКБ  в течении 10часов.

| Время разряда |  | 10часов |
| --- | --- | --- |
| Конечное напряжение В | U | 1,75 | 1,8 |
| мощность на 1 элемент | W | 45,40 | 42 |
| мощность на 6 элементов | W | 270 | 252 |

При уменьшении мощности  нагрузки  увеличивается  доступная емкость АКБ.

Расчет может быть приблизительным. Уравнивающим фактором является температура эксплуатации АКБ.

Коэффициент пересчета  для  20ч режима разряда равен примерно 1,1 (226А/ч / 210 А/ч)

Расчет нагрузки для  режима разряда  АКБ  в течении 20часов.

| Время разряда |  | 20часов |
| --- | --- | --- |
| Конечное напряжение В | U | 1,75 | 1,80 |
| мощность на 1 элемент | W | 23,89 | 22,11 |
| мощность на 6 элементов | W | 143 | 132 |

Расчет нагрузки для  режима разряда  АКБ  в течении 40часов

| Время разряда |  | 40часов |
| --- | --- | --- |
| Конечное напряжение В | U | 1,75 | 1,80 |
| мощность на 1 элемент | W | 12,58 | 11,63 |
| мощность на 6 элементов | W | 75 | 70 |